Приложение

к постановлению администрации

Климовского района

от 28.12.2024 года № 728

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области на 2022–2034 годы

рп. Климово 2025 г.

ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры района. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры района. Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры района как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки иэтапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области на 2022-2034 годы реализуется по этапам:

1 этап – 2022 год;

2 этап – 2023 год;

3 этап – 2024 год;

4 этап – 2025 год;

5 этап – 2026 год;

6 этап – с 2027 года по 2034 год.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области на период 2022-2034 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработкиПрограммы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнительПрограммы | Администрация Климовского района Брянской области. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Климовского муниципального района Брянской области. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работ коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры района. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры района. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 5 %; водоснабжение до 12 %; водоотведение 12 %; электроснабжение 3 %. |
| Сроки и этапы реализацииПрограммы | Срок реализации программы – 2022-2034 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2022 год; второй этап – 2023 год; третий этап – 2024 год; четвертый этап – 2025 год; пятый этап – 2026 год; шестой этап – с 2027 года по 2034 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 150 464,51 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Газоснабжение – 0,00 тыс. руб. Водоснабжение – 53 188,66 тыс. руб. Водоотведение – 10 148,22 тыс. руб. Электроснабжение – 5 795,00 тыс. руб. Обращение с ТКО– 75 374,98 тыс. руб. Теплоснабжение – 5 484,65 тыс. руб. Коммунально-бытовое обслуживание – 473,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫМО КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В рп. Климово на хозяйственно-питьевые нужды и на сельхозполивку используются подземные воды. Источниками водоснабжения являются артезианские скважины, колодцы и водоразборные колонки. Вода из поверхностных водоемов для питьевых целей не применяется.

Водозабор рп. Климово имеет следующий состав сооружений:

- 10 работающих артезианских скважин;

- станция обезжелезивания и бактерицидной очистки;

- 2 резервуара чистой воды V=500 м3;

- общая протяженность водопроводных сетей – 99,633 км.

Потребности в воде обеспечивают 10 (десять) артезианских скважин, расположенные на территории рп. Климово: рп. Климово, ул. Полевая №1 – 1; рп. Климово, Совхоз №3 – 1; рп. Климово, ул. Гагарина №4 – 1; рп. Климово, ул. Вокзальная № 8 – 1; рп. Климово, Чирячье №1 (№6) – 1; рп. Климово, Чирячье №2 (№7) – 1; рп. Климово, Чирячье №3 (№9) – 1, рп. Климово, ул. Новая – 1, рп. Климово, ул. Транспортная – 2.

Для потребности в хозяйственно-питьевых нуждах населения и учреждений рп. Климово используются скважины: «Чирячье» №1 (№6); «Чирячье» №2 (№7); «Чирячье» №3 (№9), ул. Новая, ул. Транспортная. В летний период при проведении поливочных сельхоз работ, включаются скважины ул. Полевая №1; ул. Гагарина №4, при увеличении потребления воды в летний период включают в работу скважины Совхоз№3 и ул. Вокзальная №8.

Скважина рп. Климово, ул. Новая –имеет 1 водонапорную башню V=15 м3.

Характеристика водозаборных скважин

| № п/п | Номер скважины по ГВК (по паспорту) | № лицензии | Адрес скважины | Глубина скважины по паспорту на год бурения, м | Водоносный горизонт | Год бурения по паспорту | Глубина уровня от устья скважины, м | Состояние скважины | Код водозабора | Координаты скважин |  | Размер 1-го пояса зоны санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Северная широта | Восточная долгота |  |
|  | 15201616 | БРН №00251 ВЭ от 05.03.2007 r. | ул. Полевая | 80 | Кампан-маастрихсткий терригенно-карбонантный | 1963 | 6 | Рабочая | 60 | 52° 22' 55" | 32° 12' 12" | 184 |
|  | 15201618 |  | «Совхоз» | 70 | Кампан-маастрихсткий терригенно-карбонантный | 1984 | 0,5 | Рабочая | 60 | 52° 23' 31" | 32° 10' 30" | 900 |
|  | 15201617 |  | «Стадион» | 100 | Кампан-маастрихсткий терригенно-карбонантный | 1976 | 9 | Аварийная | 60 | 52° 22' 01" | 32° 12' 14" | 900 |
|  | 15204734 |  | ур. Чирячье | 70 | Кампан-маастрихсткий терригенно-карбонантный | 1991 | 12 | Аварийная | 60 | 52° 23' 43" | 32° 13' 01" | 900 |
|  | 15204733 |  | ур. Чирячье | 70 | Кампан-маастрихсткий терригенно-карбонантный | 1991 | 25 | Рабочая | 60 | 52° 23' 43" | 32° 12' 10" | 900 |
|  | 15204787 |  | «Вокзал» | 68 | Кампан-маастрихсткий терригенно-карбонантный | 1978 | 4 | Рабочая | 60 | 52° 22' 11" | 32° 12' 52" | 3697 |
|  | 15204735 |  | ур. Чирячье | 70 | Кампан-маастрихсткий терригенно-карбонантный | 1992 | 12 | Рабочая | 60 | 52° 23' 38" | 32° 13' 20" | 1005 |
|  | 15201589 |  | «Покровское» | 84 | Кампан-маастрихсткий терригенно-карбонантный | 1955 | 5 | Рабочая | 60 | 52° 24' 47" | 32° 08' 35" | 900 |
|  | б/н |  | ул. Транспортная | 240 | Альб-сеноманский терригенный горизонт | 2019 | 50 | Рабочая | 60 | 52° 23' 41" | 32° 10' 04" | 3600 |
|  | б/н |  | ул. Транспортная | 240 | Альб-сеноманский терригенный горизонт | 2022 | 50 | Рабочая | 60 | 52.393858 | 32.161865 | 3600 |

Характеристика вспомогательного оборудования водозаборных скважин

| № п/п | Наименование скважины | Номер водозабора | Марка счетчика, номер | Марка насоса, мощность электродвигателя, (кВТ) | Глубина скважины, м. | Год бурения по паспорту | Глубина уровня от устья скважины, м | Длина Водовода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Полевая | 15201616 | СТВ-100, №24773010001 | ЭЦВ 10-65-65 | 80 | 1963 | 6 | 120 |
|  | «Совхоз» | 15201618 | СТВГ-100, №25735601985 | ЭЦВ 10-65-65 | 70 | 1984 | 0,5 | 400 |
|  | «Стадион» | 15201617 | СТВ-80, №0604659 | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | 1976 | 9 | 1000 |
|  | ур. Чирячье | 15204734 | СТВ-65, №09060073 | ЭЦВ 8-25-110 | 70 | 1991 | 12 | - |
|  | ур. Чирячье | 15204733 | MZ-80, №129721750 | ЭЦВ 8-25-100 | 70 | 1991 | 25 | 1300 |
|  | «Вокзал» | 15204787 | В-100, №1550269 | ЭЦВ 8-25-100 | 68 | 1978 | 4 | 170 |
|  | ур. Чирячье | 15204735 | СТВХ-100, №091876 | ЭЦВ 8-40-120 | 70 | 1992 | 12 | 1300 |
|  | «Покровское» | 15201589 | СТВХ-50, №103253 | ЭЦВ 10-6,5-85 | 84 | 1955 | 5 | 0 |
|  | ул. Транспортная | Б/н |  | ЭЦВ 10-65-150 | 240 | 2019 | 50 | 400 |
|  | ул. Транспортная | Б/н |  | ЭЦВ 10-65-150 | 240 | 2022 | 50 | 400 |

Информация по водоснабжению муниципального образования Климовский район

| п/п | Наименование муниципального образования/ населенного пункта | Статистическая численность населения (чел.) | Фактическая численность населения (чел.) | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни |  |  | Сети водоснабжения |  | Нецентрализованные источники водоснабжения (колодцы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общее количество (шт.) | Используются (шт.) | Право собственности зарегистрировано, да/нет (шт.) | Общее количество (шт.) | Используются (шт.) | Право собственности зарегистрировано, да/нет (шт.) | Протяженность (км) | Право собственности зарегистрировано, да/нет (км) | Общее количество (шт.) | Используются (шт.) | Право собственности зарегистрировано, да/нет (шт.) |
|  | ИТОГО Климовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Климовское городское поселение | 12848 | 12848 | 10 | 7 | да | 2 | 2 | да | 99,7 | да |  |  |  |
| 1 | р.п. Климово | 12848 | 12848 | 10 | 7 | да | 2 | 2 | да | 99,7 | да |  |  |  |
|  | Брахловское сельское поселение | 565 | 406 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 16,68 |  | 4 | 0 |  |
| 1 | с. Брахлов | 331 | 250 | 1 | 1 | да | 1 | 1 | да | 9,5 | да | 1 | 0 | нет |
| 2 | с. Любечане | 210 | 151 | 1 | 1 | да | 1 | 1 | да | 4,1 | нет | 3 | 0 | нет |
| 3 | п. Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 4 | п. Октябрь | 9 | 5 | 1 | 1 | да | 1 | 1 | да | 2.12 | нет | 0 | - | - |
| 5 | д. Оптени | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 6 | п. Тымайловка | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
|  | Истопское сельское поселение | 1371 | 1345 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22.246 | 22.246 |  |  |  |
| 1 | п. Засновье | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
| 2 | с. Истопки | 342 | 342 | 2 | 2 | Да/2 | 2 | 2 | Да/2 | 6,9 | Да/6,9 |  |  |  |
| 3 | п. Карнатное | 4 | 2 | 1 | 1 | Да/1 | 1 | 1 | Да/1 | 1,2 | Да/1,2 |  |  |  |
| 4 | с. Лобановка | 472 | 468 | 1 | 1 | Да/1 | 1 | 1 | Да/1 | 10 | Да/10 |  |  |  |
| 5 | п. Лужи | 54 | 54 | 1 | 1 | Да/1 | 1 | 1 | Да/1 | 1,0 | Да/1.0 |  |  |  |
| 6 | п. Первомайский | 43 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.158 | Да/1.158 |  |  |  |
| 7 | п. Петровский | 25 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1.0 | Да/1.0 |  |  |  |
| 8 | с. Чернооково | 329 | 320 | 1 | 1 | Да/1 | 1 | 1 | Да/1 | 5.1 | Да/5,1 |  |  |  |
| 9 | д. Шамовка | 90 | 85 | 1 | 1 | Да/1 | 1 | 1 | Да/1 | 1,8 | Да/1,8 |  |  |  |
|  | Каменскохуторское сельское поселение | 911 | 830 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14,0 | 0 |  |  |  |
| 1 | п. Забрама | 28 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Каменский Хутор | 538 | 489 | 2 | 2 | да | 1 | 1 | да | 8,0 |  |  |  |  |
| 3 | п. Красный Бор | 17 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
| 4 | п. Красный Став | 46 | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |
| 5 | п. Луговой | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
| 6 | п. Ольховка | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
| 7 | п. Скачок | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
| 8 | с. Соловьевка | 268 | 254 | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | нет | 6,0 |  |  |  |  |
| 9 | п. Уборки | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |  |  |  |
|  | Кирилловское сельское поселение | 941 | 643 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20,7 | 20,7 |  |  |  |
| 1 | п. Берёзовка | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Боровка | 60 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | нет | - | - | 9 | 5 | нет |
| 3 | п. Вишнёвый | 359 | 259 | 1 | 1 | да 1 | 1 | 1 | да 1 | 9,8 | 9,8 | 15 | 9 | нет |
| 4 | с. Кирилловка | 413 | 310 | 1 | 1 | да 1 | 1 | 1 | да 1 | 5,0 | 5,0 | 12 | 4 | нет |
| 5 | п. Михайловка | 27 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1,9 | 1,9 | 5 | 2 | нет |
| 6 | п. Новокирилловка | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | нет |
| 7 | с. Шумиловка | 64 | 50 | 1 | 1 | да 1 | 1 | 1 | да 1 | 4,0 | 4,0 | 6 | 1 | нет |
|  | Лакомобудское сельское поселение | 407 | 407 | 6 | 2 |  | 4 | 1 |  | 6,9 |  | 14 | 3 |  |
| 1 | п. Аринины Ляды | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |
| 2 | с. Лакомая Буда | 389 | 370 | 3 | 2 | да | 2 | 1 | да | 6,9 | 6,9 да | 9 | 2 | нет |
| 3 | п. Лужки | 4 | 0 | 1 | - | да | 1 | - | да | 0 | - |  |  |  |
| 4 | п. Ольховики | 2 | 2 | 1 |  | да | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | нет |
| 5 | д. Побожеевка | 11 | 8 | 1 | - | да | 1 | - | да | 0 |  | 4 | 1 | нет |
|  | Митьковское сельское поселение | 1119 | 657 | 5 | 4 | да | 4 | 4 | да | 11,0 | да |  |  |  |
| 1 | с. Митьковка | 419 | 183 | 1 | 1 | МО «Климовский район» | 1 | 1 | МО «Климовский район» | 4,2км | МО «Климовский район» | 36 | 36 | бесхоз |
| 2 | п. Передовик | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | бесхоз |
| 3 | с. Хохловка | 657 | 455 | 2 | 2 | МО «Климовский район» | 2 | 2 | МО «Климовский район» | 3,8км | МО «Климовский район» | 29 | 29 | бесхоз |
| 4 | п. Чёрная Криница | 39 | 19 | 2 | 1 | МО «Митьковское сельское поселение» | 1 | 1 | МО «Митьковское сельское поселение» | 3км | бесхоз | 4 | 4 | бесхоз |
|  | Новоропское сельское поселение | 1698 | 1544 | 8 | 8 |  | 11 | 8 |  | 30,3 |  |  |  |  |
| 1 | с. Бровничи | 49 | 22 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 3,5 | да | 3 | 3 | нет |
| 2 | п. Ирпа | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | нет | - | нет | нет | нет | нет |
| 3 | п. Колечье | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | нет |
| 4 | п. Красные Ляды | 8 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 2 | нет |
| 5 | п. Малинник | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с. Новый Ропск | 1243 | 1200 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14,0 | да | 4 | 4 | нет |
| 7 | п. Погары | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 | нет | нет |
| 8 | п. Прогресс | 23 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | нет | нет |
| 9 | с. Старый Ропск | 183 | 168 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,9 | нет | 1 | нет | нет |
| 10 | с. Сушаны | 187 | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,9 | да | 1 |  | нет |
|  | Новоюрковичское сельское поселение | 698 | 576 | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  | 12,9 |  |  |  |  |
| 1 | п. Вербовый Выгор | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |  |
| 2 | п. Гладкий | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 3 | п. Зелёный Кут | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 4 | д. Ивановка | 45 | 32 | 1 | 0 | да | 1 | 0 | да | 1,2 | да | 3 | 3 | Безхоз. учет |
| 5 | п. Моховые Липки | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |  |  |  |
| 6 | с. Новые Юрковичи | 253 | 240 | 1 | 1 | 1-да | 1 | 1 | 1-да | 6,3 | да | 6 | 6 |  |
| 7 | п. Новый Свет | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 8 | д. Рудня-Цата | 75 | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 6 |  |
| 9 | п. Рябиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |
| 10 | п. Светлый | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |  |
| 11 | п. Синявка | 42 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |  |
| 12 | с. Старые Юрковичи | 270 | 230 | 2 | 2 | 1-да | 2 | 2 | 1-да | 5,4 | да | 8 | 8 |  |
| 13 | п. Часовня | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |  |
| 14 | п. Черноземный Городок | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |
|  | Плавенское сельское поселение | 714 | 645 | 7 | 6 |  | 8 | 6 |  | 27,64 |  |  |  |  |
| 1 | п. Бурный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | да | 2,1 | да | 3 | 0 | нет |
| 2 | с. Каменка | 59 | 46 | 1 | 1 | да | 1 | 1 | да | 3,0 | да | 3 | 0 | нет |
| 3 | п. Крушинник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с. Курозново | 205 | 195 | 1 | 1 | да | 1 | 1 | да | 5,0 | да | 5 | 5 | нет |
| 5 | п. Май | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 6 | с. Плавна | 357 | 330 | 2 | 2 | да | 2 | 2 | да | 8,2 | да | 7 | 7 | нет |
| 7 | д. Пруска | 75 | 65 | 1 | 1 | да | 1 | 1 | да | 3,0 | да | 9 | 9 | нет |
| 8 | д. Рудня | 13 | 9 | 1 | 1 | да | 1 | 1 | да | 5,7 | да | 1 | 1 | нет |
| 9 | п. Чернятин | 0 | 0 | 1 | 0 | да | 1 | 0 | да | 0,64 | да | 0 | 0 | нет |
| 10 | п. Честный | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | нет |
|  | Сачковичское сельское поселение | 1804 | 1516 | 6 | 6 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Важица | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | п. Великие Пожни | 45 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 3 | нет |
| 3 | п. Воробьёвка | 98 | 60 | 1 | 1 | нет | 1 | 1 | нет | 2,238 | нет | 4 | 4 | нет |
| 4 | п. Грецковка | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5 | п. Гуков | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | нет |
| 6 | д. Добрынь | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7 | п. Дохновы | 11 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | нет |
| 8 | п. Корытенка | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 9 | с. Могилевцы | 411 | 411 | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | нет | 6,8 | нет | 6 | 0 | нет |
| 10 | п. Новосергеевка | 16 | 7 | 1 | 1 | нет | 1 | 1 | нет | 0,45 | нет | 0 | 0 | - |
| 11 | д. Ольховка | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | п. Плужин | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 13 | с. Сачковичи | 1200 | 986 | 2 | 2 | нет | 1 | 1 | нет | 12,1 | нет | 7 | 4 | нет |
| 14 | п. Холуповка | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | нет |
| 15 | п. Чадица | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
|  | Сытобудское сельское поселение | 748 | 709 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 13,8 |  |  |  |  |
| 1 | п. Великогайский | 6 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | Для т.н. | 0 |
| 2 | п. Первомайский | 15 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Рубежное | 338 | 327 | 1 | 1 | Да-2 | 1 | 1 | Да-4 | 7,1 | Да-7050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с. Сытая Буда | 389 | 374 | 1 | 1 | Да-4 | 1 | 1 | Да-4 | 6,7 | Да-6687,5 | 8 | Для т.н. | 0 |
|  | Хороменское сельское поселение | 548 | 548 | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  | 17,0 |  |  |  |  |
| 1 | п. Красное | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 | нет | 0 | нет | 0 | 0 | нет |
| 2 | д. Раковка | 26 | 26 | 1 | 1 | нет | 1 | 1 | нет | 1,6 | нет | 1 | 0 | нет |
| 3 | с. Хоромное | 522 | 522 | 3 | 2 | нет | 3 | 2 | нет | 15,4 | нет | 5 | 0 | нет |
|  | Чолховское сельское поселение | 1292 | 1116 | 9 | 7 |  | 9 | 7 |  | 31,12 | Собст. 12,68 | 16 |  |  |
| 1 | д. Быстра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | п. Вага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Гетманская Буда | 257 | 245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | Да 8,5 | 3 | для тех. нужд | нет |
| 4 | п. Ильич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | с. Крапивна | 228 | 187 | 3 | 2 | нет | 3 | 2 | нет | 4,1 | нет | 2 | для тех. нужд | нет |
| 6 | с. Куршановичи | 133 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,3 | Да 3,93 | 3 | для тех. нужд | нет |
| 7 | п. Марковщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | с. Фоевичи | 230 | 184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,4 | Да 0,25 | 3 | для тех. нужд | нет |
| 9 | с. Чолхов | 407 | 361 | 2 | 1 | нет | 2 | 1 | нет | 8,8 | нет | 3 | для тех. нужд | нет |
| 10 | д. Ясеновка | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |
|  | Чуровичское сельское поселение | 1373 | 1297 | 5 | 5 |  | 4 | 4 |  | 11,7 |  |  |  |  |
| 1 | п. Бугровка | 52 | 49 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | п. Вознесенск | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | п. Новый Варин | 31 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | п. Перекоп | 6 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Петрова Гута | 59 | 50 | 1 | 1 | Да | 1 | 1 | да | 1,3 | Да |  |  |  |
| 6 | с. Чуровичи | 1221 | 1171 | 3 | 3 | да | 2 | 2 | да | 10,4 | да |  |  |  |
| 7 | д. Ягодное | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

Сведения по собственности Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области на водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | № регистрации права | Площадь/протяженность | Земельный участок | Адрес | Кадастровый номер | № регистрации права | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сооружение (Водопроводная сеть) | ул.Пересвета, пер.Пересвета, ул.Чехова, ул.Ворошилова, ул.Тютчева, ул.Нахимова, ул.Лермонтова, ул.Интернациональная, ул.Комсомольская, пер.Фрунзе, ул.Фрунзе, ул.Октябрьская, ул.8 Марта, ул.Дружбы, пер.Дружбы, ул.Сосновая, пер.Сосновый, ул.Пригородная, ул.Северная, ул.Лесная, ул.Гутина, ул.Брянская, ул. Пушкина, пер.Брянский, ул.Механизаторов, пер.Механизаторов, ул.Тимирязева, ул.Полевая, ул.М.Горького, ул.60лет СССР, ул.Ленина, ул.Набережная, ул.Чапаева, ул.Луговая, ул.Калинина, ул.Маяковского, ул.Кравцова, ул.Некрасова, пер.Юбилейный, ул.Юбилейная, ул.Коммунистическая, ул.Гагарина, ул.Вокзальная, ул.Колхозная, пер.Колхозный, ул.Песчаная, пер.Песчаный, ул.Речная, ул.Ковалевского, пер.Заречный, ул.Кирова, ул.Солнечная, пер.Заводской, ул.Заводская, ул.Зубикова, ул.70лет СССР, ул.Ю.Жукова, пер.Ю.Жукова, пер. Молодежный, ул.Садовая, ул.Дзержинского, ул.Пионерская, ул.Мичурина, ул.Космонавтов, ул.Щорса, ул.Железнодорожная, пер.Школьный, ул.Советская, ул.Цветная, ул.Чкалова, ул.Спартаковская, ул.Комсомольская, пер.Озерный | 32:12:0010101:516 | 32-32-12/007/2010-645 от 09.11.2010 | Протяженность 93608 м.п. Площадь застройки 14,4 кв.м. Глубина 235 м. | Для размещения коммунальных, складских объектов | Климово, ул. Транспортная, з/у 17Б | 32:12:0010601:118 | 32:12:0010601:118-32/081/2020-3 от 26.11.2020 | 3600 кв. м |
|  |  |  |  |  |  | Для размещения коммунальных, складских объектов | Климово, ул. Транспортная, з/у 17В | 32:12:0010601:119 | 32:12:0010601:119-32/081/2023-2 от 17.02.2023 | 3600 кв. м |
|  |  |  |  |  |  | Для размещения коммунальных, складских объектов | Климово, ул. Транспортная, з/у 17Г | 32:12:0010601:120 | 32:12:0010601:119-32/081/2023-2 от 17.02.2023 | 3600 кв. м |
|  | Сооружение (Сооружения водозаборные, Водопроводная сеть) | Климово (многодетные) | 32:12:0000000:1595 | 32:12:0000000:1595-32/081/2023-1 от 22.03.2023 | Протяженность 3919 м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (Производственное (промышленное), Водопроводная сеть с 15 смотровыми колодцами и 4 водоразборными колонками) | Климово, ул. Новая | 32:12:0011201:188 | 32-32-12/007/2008-101 от 21.10.2008 | Протяженность 2106 м |  |  |  |  |  |
|  | Здание (Нежилое здание, Насосная, водонапорная башня) | Климово, ул. Новая, д. 2 | 32:12:0011201:98 | 32-32-12/006/2009-293 от 10.11.2009 | 45, 8 кв. м | Для эксплуатации водонапорной башни и артезианской скважины Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Климово, ул. Новая, уч. № 2 | 32:12:0011201:165 | 32-32-12/004/2013-129 от 05.04.2013 | 1464 кв. м |
|  | Здание (Нежилое здание, Здание станции обезжелезивания воды) | Климово, садовое товарищество Урочище Чирячье, здание 2 | 32:12:0010101:542 | 32-32-12/003/2012-349 от 09.04.2012 | 221, 7 кв. м | Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов | Климово, снт Урочище Чирячье, земельный участок 2 | 32:12:0011401:115 | 32:12:0011401:115-32/012/2018-1 от 05.07.2018 | 9860 кв. м |
|  | Сооружение (Резервуар для хранения воды) | Климово, садовое товарищество Урочище Чирячье, сооружение 2А | 32:12:0010101:835 | 32-32-12/003/2012-340 от 09.04.2012 | Объем 500 куб. м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (Резервуар для хранения воды) | Климово, садовое товарищество Урочище Чирячье, сооружение 2Б | 32:12:0010101:839 | 32-32-12/003/2012-317 от 05.04.2012 | Объем 500 куб. м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (Жилое, Трансформатор 250 кВТ) | Климово, садовое товарищество Урочище Чирячье, сооружение 2В | 32:12:0010101:836 | 32-32-12/010/2011-833 от 21.12.2011 | Площадь 7, 2 кв. м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (Воздушная кабельная линия, Линия электропередач 10 кВ) | Климово, садовое товарищество Урочище Чирячье, сооружение 2Г | 32:12:0000000:974 | 32-32-12/003/2012-291 от 05.04.2012 | Протяженность 1462 м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (7.8.Сооружения электроэнергетики, Линия электропередач с КТП)Линия электропередач с КТП | Климово, снт Урочище Чирячье | 32:12:0000000:1476 | 32:12:0000000:1476-32/081/2022-3 от 11.01.2022 | Протяженность 793 м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (сооружения гидротехнические, Артскважина №3) | Климово, Совхоз | 32:12:0010701:41 | 32-32/012-32/012/003/2015-560/1 от 23.06.2015 | Глубина 70 м | Для размещения промышленных объектов | Климово, артскважина № 3, ул. 70 лет Октября | 32:12:0010701:9 | 32-32/012-32/020/016/2015-810/1 от 11.11.2015 | 900 кв. м |
|  | Сооружение (Сооружения водозаборные, Артезианская скважина) | Климово, Транспортная, сооружение 2 | 32:12:0010701:155 | 32:12:0010701:155-32/081/2020-1 от 03.11.2020 | Глубина: 70 м. Площадь застройки: 4 кв. м | Для размещения промышленных объектов | Климово, Транспортная, з/у 2 | 32:12:0010701:5 | 32:12:0010701:5-32/081/2020-2 от 26.11.2020 | 931 кв. м |
|  | Сооружение (сооружения гидротехнические, артскважина 1) | Климово, ул. Полевая | 32:12:0010409:70 | 32-32/012-32/020/005/2015-903/1 от 14.05.2015 | Глубина 80 м | Для размещения промышленных объектов | Климово, Артскважина № 1, ул. Полевая | 32:12:0010409:31 | 32-32/012-32/020/016/2015-805/1 от 11.11.2015 | 262 кв. м |
|  | Сооружение (сооружения гидротехнические, Артскважина 8) | Климово, ул. Вокзальная | 32:12:0011101:31 | 32-32/012-32/020/010/2015-74/1 от 20.05.2015 | Глубина 82 м | Для размещения промышленных объектов | Климово, артскважина № 8, ул. Вокзальная, д. б/н | 32:12:0011101:7 | 32-32/012-32/020/016/2015-809/1 от 11.11.2015 | 3697 кв. м |
|  | Сооружение (сооружения гидротехнические, Артскважина №4) | Климово, ул. Гагарина | 32:12:0011007:56 | 32-32/012-32/020/005/2015-902/1 от 14.05.2015 | Глубина 100 м | Для размещения промышленных объектов | Климово, ул. Гагарина | 32:12:0011007:13 | 32-32/012-32/020/016/2015-808/1 от 11.11.2015 | 2598 кв. м |
|  | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, Водяной колодец) | Климово, ул. Садовая, 158 | 32:12:0010707:309 | 32:12:0010707:309-32/012/2019-3 от 06.05.2019 | Глубина 2 м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (сооружения гидротехнические, Артскважина) | Климово, ст Урочище Чирячье, сооружение 1 | 32:12:0011401:111 | 32-32/012-32/020/010/2015-72/1 от 20.05.2015 | Глубина 70 м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (сооружения гидротехнические, Артскважина 7) | Климово, Урочище Чирячье | 32:12:0011401:110 | 32-32/012-32/020/005/2015-901/1 от 14.05.2015 | Глубина 90 м | Для размещения промышленных объектов | Климово, артскважина № 7, Урочище Чирячье | 32:12:0011401:37 | 32-32/012-32/020/016/2015-806/1 от 11.11.2015 | 900 кв. м |
|  | Сооружение (10. Cооружения коммунального хозяйства, система водоснабжения) | Климово, Урочище Чирячье | 32:12:0011401:226 | 32:12:0011401:226-32/081/2023-1 от 09.01.2023 | Протяженность 70 м.п. Глубина 240 м. Объем 50 м3 | Для размещения промышленных объектов | Климово, артскважина № 6, Урочище Чирячье | 32:12:0011401:36 | 32-32/012-32/020/016/2015-807/1 от 11.11.2015 | 900 кв. м |
|  | Сооружение (сооружения гидротехнические, артскважина 6) | Климово, Урочище Чирячье | 32:12:0011401:112 | 32-32/012-32/020/010/2015-444/1 от 16.06.2015 | Глубина 85 м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (10.1. Cооружения водозаборные, Водонапорная башня) | Климово, ул. Гагарина, сооружение 72а | 32:12:0011003:218 | 32:12:0011003:218-32/081/2023-3 от 18.05.2023 | 21 | основной вид разрешенного использования- для индивидуального жилищного строительства; вспомогательный вид- коммунальное обслуживание | Климово, ул. Гагарина, з/у 72а | 32:12:0011003:217 | 32:12:0011003:217-32/081/2023-1 от 18.05.2023 | 706 кв. м |

Структура централизованной системы водоснабжения рп. Климово

Схема станции обезжелезивания

На территории рп. Климово в эксплуатации находятся 195 водоразборных колонок. Протяженность водопроводных сетей составляет 99,633 км, в том числе 9,0 км (9,03 %) водопроводных сетей нуждается в замене.

В целом по рп. Климово отмечается 50 % оснащенность приборами учета. В перспективе возможно снижение удельного водопотребления потребителей (около 30%) за счет установки счетчиков воды, оплаты по фактическому потреблению воды.

Станция обезжелезивания.

В состав станции обезжелезивания входят:

- станция обезжелезивания, сблокированная с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидной;

- два резервуара для воды емкостью 500 м3 каждый;

- фильтры напорные осветлительные 6 шт.;

- резервуар отстойник для промывочных вод;

- промывочные насосы 2 шт. (1 в резерве).

- внутри площадные сети, камеры, колодцы.

Наличие требующих замены водопроводных сетей приводит к увеличению количества аварий, в результате возрастают потери воды и эксплуатационные расходы. В целом техническое состояние системы водоснабжения рп. Климово оценивается как удовлетворительное. Уровень износа водопроводных сетей составляет 70-80%.

Сведения о состоянии водопроводной сети в рп. Климово

| № п/п | Населенные пункты | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | рп. Климово | 99,633 |
| Итого: |  | 99,633 |

Характеристика оборудования водопровода

| № п/п | Xарактеристика водопровода | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стальные трубы | 0,800 |
| 2 | Чугунные трубы | 44,537 |
| 3 | Асбесто-цементныетрубы | 10,542 |
| 4 | Полиэтиленновые трубы | 43,754 |
| Итого: |  | 99,633 |

Характеристика оборудования водопровода

| № п/п | Наименование оборудования водопровода | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смотровые колодцы | 548 |
| 2 | Пожарные гидранты | 80 |
| 3 | Водоразборные колонки | 195 |
| Итого: |  | 823 |

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется собственными колодцами, атак же уличными колонками. Водопроводная сеть представлена диаметрами труб ДУ 32-250 мм. Отдельные участки водопроводной сети (около 9,03 %) требуют полной замены в связи с их износом и длительным сроком эксплуатации, ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции и замене водопроводных сетей.

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, снабжается водой из собственных колодцев. Ресурсы подземных вод достаточны для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных потребителей сельского поселения. Уровень обеспеченности населения рп Климово централизованным водоснабжением составляет 90,0%. Основная часть объектов водоснабжения находится в эксплуатации более 30 лет.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, зоны санитарной охраны подземного источника устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На первую очередь 2022-2027 года предлагается реализация следующих проектных предложении в системе водоснабжения:

- Развитие существующей системы централизованного водоснабжения в рп. Климово, строительство водозаборных сооружений и сетей централизованного водоснабжения;

- Реализация мероприятий по общему улучшению качества воды. Обеспечение полного обеззараживания воды (целесообразно использование установок, работающих на ультрафиолетовых лучах) и очистки воды, внедрение современных технологий очистки. Оснащение всех водозаборов устройствами водоподготовки для соответствия воды стандартам качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.2496-09 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Применение в строительстве сетей современных технологий и материалов, в том числе труб из полимерных материалов, что приведет к увеличению нормативного срока службы сетей и улучшению качества подаваемой к потребителям воды;

- Установка счетчиков потребления воды в подключаемых к водопроводной сети домовладениях, а также плановая их установка в уже подключенных к сети домовладениях, что позволит сократить нагрузку на водопроводную систему, а также в целом приведет к экономии воды и электроэнергии. Внедрение передовых технологий по рациональному использованию и экономии воды;

- Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, водозаборных сооружений;

- Замена 1,0 км изношенной водопроводной сети в рп. Климово

- Тампонаж неиспользуемых водозаборных скважин, с целью исключитьзагрязнение подземных вод;

- Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- Установка локальных фильтров для более качественной доочистки воды в детских, школьных учреждениях и учреждениях здравоохранения;

- Мероприятия по защите сетей от коррозии, с применением современных методов и технологий.

На расчетный срок 2028-2034 года предусматривается реализация следующих проектных предложений в системе водоснабжения:

- Строительство новых и реконструкция существующих водозаборов, уличных водопроводных сетей с использованием современных материалов и технологий. Освоение разведанных источников воды;

- Полная замена ветхих участков водопровода;

- Внедрение на производственных предприятиях систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- Расширение существующей водопроводной сети в рп. Климово;

- Реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды.

Система водоотведения в рп. Климово является централизованной. Бытовые сточные воды от части жилой застройки, учреждений образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания собираются в общий канализационный коллектор, представляющий собой трубу большого диаметра. Коллекторы собирают сточные воды и отводят их за пределы канализации к насосным станциям, очистным сооружениям или к месту сброса в водоём.

Водоотведениев рп. Климово имеет следующий состав сооружений:

- система канализационных коллекторов;

- 3 промежуточные канализационные насосные станции (КНС), находящиеся на ул. Мира, ул. Полевой и ул. Транспортная для ФОК;

- 1 главная канализационная насосная станция (КНС);

- система очистных сооружений;

- общая протяженность канализационных сетей – 22,703 км.

Протяженность канализационных сетей рп. Климово составляет 22,703 км. Трубопровод сетей выполнен из различных материалов. Система водоотведения рп. Климово, включает в себя:

- промежуточная КНС (ул. Мира);

- промежуточная КНС (ул. Полевая);

- промежуточная КНС (ул. Транспортная для ФОК);

- центральная КНС;

- сеть напорного и безнапорного трубопровода.

Количество смотровых колодцев и домовых выпусков составляет соответственно 578 и 240 штук.

Сточные воды от абонентов с ул. Мира, ул. Пионерской, «Школы», ул. Интернациональной, ул. Комсомольской, ул. Советской самотеком по канализационному трубопроводу поступают на КНС ул. Мира в кессон, объемом 10м. При заполнении кессона включается насос, который перекачивает сточные воды по напорному трубопроводу на центральную КНС. КНС работает в автоматическом режиме.

Сточные воды от абонентов с ул. Лесная, ул. Сосновая, ул. Полевая, ул. Брянская самотеком по канализационному трубопроводу поступают на КНС ул. Полевая в кессон, объемом 8 м3. При заполнении кессона включается насос, который также перекачивает сточные воды по напорному трубопроводу на центральную КНС. В КНС установлены 2 насоса мощностью 4 кВт каждый. Сточные воды от абонентов с ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Октябрьская, кв-л Микрорайон самотеком по канализационному трубопроводу поступают на центральную КНС в кессон, объемом 80 м3. В центральной КНС установлены насосы СМ 250-400-6, мощностью 75 кВт и СМ 150-200, мощностью 22 кВт, который (1 насос находится в резерве) перекачивает сточные воды по напорному трубопроводу на очистные сооружения.

Расчетная производительность КОС составляет 12,5 тыс. м3/сут., фактическая производительность 1,0 тыс. м3/сут. Канализационные очистные сооружения оборудованы прибором учета сточных вод «Взлет РСЛ». На момент составления схемы водоснабжения и водоотведения рп. Климово ультразвуковой расходомер не задействован.

Характеристика канализационного трубопровода.

| № п/п | Материал трубопровода | Характеристика трубопровода | Протяженность трубопровода, пог. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиэтилен | Безнапорный | 215 |
| 2 | Керамические трубы | Безнапорный | 7883,5 |
| 3 | Чугунные трубы | Безнапорный | 1503 |
| 4 | Железобетонные трубы | Безнапорный | 2461,5 |
| 5 | Асбестоцементные трубы | Безнапорный | 7463 |
| 6 | Металлические трубы | Безнапорный | 489 |
| 7 | Полиэтилен | Напорный | 2935 |
| 8 | Чугунные трубы | Напорный | 835 |
| 9 | Асбестоцементные трубы | Напорный | 1643 |
| 10 | Металлические трубы | Напорный | 200 |
| Итого |  | - | 25 638 |

От центральной канализационной насосной станции по напорному трубопроводу сточные воды идут в камеру гашения напора. После сточные воды поступают на песколовки, где происходит первичная механическая очистка. На канализационных очистных сооружениях находятся две песколовки (одна в работе, другая в резерве). Пройдя через песколовки сточные воды поступают на 1-ую линию вертикальных радиальных отстойников (12 шт.), где также проходят механическую очистку. Осветленная вода далее поступает на аэротенк 1 ступени, а осадок на иловую площадку (3 шт.), представляющую собой железобетонную конструкцию 8,0х40,0 метров, имеющую дренаж, состоящий из песка, керамических труб и гравия. После иловой площадки осветленная вода поступает в дюкер. После 1-ой линии вертикальных радиальных отстойников вода самотеком поступает на аэротенк 1-ой ступени (12 шт.), где происходит процесс биологической очистки. Аэротенк представляет собой железобетонную конструкцию диаметром 30 метров, разделенную на 6секций, в каждую из которой подведены воздуховоды. Воздух в аэротенк поступает от турбовоздуходувки (ТВ-80/1,6 мощность 160 кВт) для аэрации сточных вод.

Схема канализационной сети рп. Климово

Схема очистных сооружений

Сведения по объектам водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | № регистрации права | Площадь/протяженность | Земельный участок | Адрес | Кадастровый номер | № регистрации права | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сооружение (Сооружение, Канализационная сеть) | Климово, д б/н | 32:12:0010101:519 | 32-32-12/001/2008-421 от 07.03.2008 | Протяженность 22703 м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (Нежилое, Очистные сооружения - труба напорного коллектора, канализационная насосная станция, колодец - 5 шт.) | Климово, ул. Некрасова - ул. Юбилейная - пер. Заречный | 32:12:0010805:74 | 32-1/12-1/2004-153 от 20.02.2004 | Протяженность 2935 м Площадь 179,4 кв. м | Коммунальное обслуживание | Климово, ул. Некрасова, з/у 1/1 | 32:12:0010802:122 | 32:12:0010802:122-32/012/2019-1 от 06.06.2019 | 286 кв. м |
|  | Здание (Нежилое здание, Здание КНС) | Климово, ул. Полевая, д. 9Б | 32:12:0010409:51 | 32-1/12-4/2003-333 от 24.09.2003 | 23, 8 кв. м | Коммунальное обслуживание | Климово, ул. Полевая, з/у 9Б | 32:12:0010409:71 | 32:12:0010409:71-32/012/2019-1 от 06.06.2019 | 139 кв. м |
|  | Сооружение (10.3. сооружения канализации, Канализационная насосная станция) | Климово, ул. Мира, сооружение 1А | 32:12:0000000:1155 | 32:12:0000000:1155-32/012/2017-1 от 01.03.2017 | Протяженность 11 м; протяженность 275 м; протяженность 8 м | объекты инженерной инфраструктуры (котельные, подстанции, тепловые пункты, газораспределительные пункты, АТС и прочее) | Климово, ул. Мира, з/у 1А | 32:12:0000000:1158 | 32:12:0000000:1158-32/012/2017-1 от 01.03.2017 | 41 кв. м |
|  | Здание (Нежилое здание, Контора-лаборатория) | Климово, ул. Заводская, строение 1/2 | 32:12:0010502:134 | 32-32/012-32/018/033/2016-55/2 от 15.11.2016 | 184, 8 кв. м | Для размещения промышленных объектов | Климово, ул. Заводская, з/у 1/2 | 32:12:0010502:12 | 32-32/012-32/018/033/2016-76/2 от 15.11.2016 | 207272 кв. м |
|  | Здание (Нежилое здание, Насосная станция, здание трубовоздуховки) | Климово, ул. Заводская, строение 1/2, сооружение 1 | 32:12:0010502:144 | 32-32/012-32/018/033/2016-56/2 от 15.11.2016 | 302, 9 кв. м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, Очистные сооружения) | Климово, ул. Заводская, строение 1/2, сооружение 2 | 32:12:0000000:913 | 32-32/012-32/020/010/2015-200/2 от 28.05.2015 | Площадь застройки 114833, 4 кв. м |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение (10.3. Сооружения канализации, Канализационная насосная станция для ФОК) | Климово, ул. Транспортная, сооружение 1/1 | 32:12:0010601:121 | 32:12:0010601:121-32/012/2018-1 | Площадь застройки 1,8 кв. м | Для размещения коммуникаций | Климово, ул. Транспортная, з/у 1/1 | 32:12:0010601:114 | 32:12:0010601:114-32/012/2018-3 от 30.11.2018 | 32 кв. м |

После аэротенка 1 ступени осветленная вода поступает в дюкер, откуда насосом СД 450-22,5 (1 рабочий, 3 в резерве) перекачивается во 2-ую линию вертикальных радиальных отстойников (7 шт.), проходя через камеру гашения напора. После второй линии вертикальных радиальных отстойников осветленная вода поступает в аэротенк 2-ой ступени, а осадок при помощи аэрлифта возвращается в аэротенк 1-ой ступени. Осветленная вода из аэротенка 2-ой ступени с помощью аэрлифта, поступает на 3-ю линию вертикальных радиальных отстойников (7 шт.), далее в биопруд и окончательно в р. Ирпа. Остатки не очищенной воды из 3-й линии вертикальных радиальных отстойников, возвращаются в аэротенк 2-ой ступени.

Для сокращения сброса неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в городском поселении.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь 2022-2027 г.г. предусматривается:

- Прочистка центральных коллекторов и разводящих канализационных сетей с удалением иловых отложений;

- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ОС с наладкой технологического процесса очистки сточных вод;

- Строительство коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации в районах не обеспеченных централизованным водоотведением;

- Строительство коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации практически по всем планируемым улицам и проездам;

- Перекладка с увеличением диаметра (при недостаточной пропускной способности) части коллекторов хозяйственно-бытовой канализации.

Главное условие надежной и эффективной работы очистных сооружений после реконструкции – это наличие локальных очистных сооружений на предприятиях. Данные локальные очистные сооружения должны очищать производственные сточные воды до норм предъявляемых к сточным водам сбрасываемых на коммунальные очистные сооружения.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по городскому поселениюна перспективу 2028-2032 г.г. предусматривается:

- Разработка и реализация схемы водоотведения в городском поселении;

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

2.2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В эксплуатации по рп. Климово в отопительный период 2022 года находится 10 котельных и 5950 м наружных водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении:

1. Котельная 5 м/р-он (ул. Октябрьская). Котельная отдельностоящая ввод в эксплуатацию 1965г. (температурный график – 130/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

2. Котельная 6 м/р-он (ул. Советская). Котельная отдельностоящая ввод в эксплуатацию 2001г. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

3. Котельная «Школа №3» (ул. Лесная). Котельная отдельностоящая ввод в эксплуатацию 1989г. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

4. Котельная «Школа №2» (ул. Полевая). Котельная отдельностоящая ввод в эксплуатацию 1982г. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

5. Котельная (ул. Калинина). Котельная отдельно стоящая ввод в эксплуатацию 1986г. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

6. Котельная ТМО (ул. Полевая). Котельная отдельностоящая ввод в эксплуатацию 1986г. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

7. Котельная (ул. Механизаторов, 21). Котельная пристроенная к общежитию ул. Механизаторов, 23 (14 квартир), ввод в эксплуатацию 2001г. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

8. Котельная (ул. Брянская, 35). Котельная отдельно стоящая, отапливает жилой дом ул. Брянская, 35 (12 квартир), ввод в эксплуатацию 2000г. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

9. Котельная (пер. Молодежная, 29). Котельная отдельно стоящая, отапливает общежитие пер. Молодежная, 29 (34 квартиры), ввод в эксплуатацию 2001г. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует);

10. Котельная «Школа №1» (ул. Советская, 61). Котельная отдельно стоящая, ввод в эксплуатацию 2005г. отапливает школу №1. (температурный график – 95/70оС, схема теплоснабжения двухтрубная, закрытая, независимая), основное топливо – природный газ (резервное отсутствует).

Тепловые сети, по которым осуществляется транспортировка тепловой энергии от котельных к потребителям, находятся в эксплуатации ГУП «Брянсккоммунэнерго». Система теплоснабжения закрытая. Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах и надземная на низких и высоких опорах. В качестве материала для теплоизоляционных конструкций трубопроводов используется минеральная вата, в качестве покровного слоя служит рубероид. В котельных установлены приборы учета потребленного природного газа, электроэнергии, воды. Учет отпуска тепловой энергии и ГВС в котельных отсутствует.

Теплоснабжение ряда зданий общественно-деловой застройки на территории поселка, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется  от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы) работающих преимущественно на газовом топливе.

Основные проблемы системы централизованного теплоснабжения поселения:

- Подавляющее большинство котельных, имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет;

- Часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены;

- Большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

- Высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения;

- Низкий коэффициент полезного действия котельного оборудования;

- Наличие ветхих тепловых сетей;

- Вследствие большого износа оборудования котельных и тепловых сетей не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Характеристика котельных

| Наименование котельных | Тип и количество котлов (установленные) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Расчетный/фактический температурный график работы котельной | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоплен | ГВС | отоплен | ГВС |  |  |  |  |  |
| п. Климово, кот.ул. Октябрьская (мкр-н №5) | КВГ-6,5 – 2шт. | 13 |  | 5,713 | 1,3664 | 1965 | газ | ф №1 Ø=0,62м,h=1,5м -КУ-2-8 ф №2 Ø=0,62м,h=1,5м - КУ-2-8 | 130/70 | 84,9 |
| п. Климово, кот.ул. Советская (мкр-н №6) | Десна-1Г – 1шт. КВГ-0,8 – 1шт. | 1,66 |  | 0,75 |  | 2001 | газ | ф №1 Ø=0,616м,h=1,5м-СК-1 ф № 2 Ø=0,616м,h=1,5м-КУ-1 | 95/70 | 89,5 |
| п. Климово, кот.ул. Лесная (школа № 3) | Братск-1Г – 2шт. | 1,72 |  | 0,651 |  | 1989 | газ | ф №1 Ø=0,62м,СК-1 ф №2 Ø=0,62м, h=1,5м, КУ-2-8 | 95/70 | 84,1 |
| п. Климово, кот.ул. Полевая (школа №2) | КВТС-1 – 4шт., НР-17 – 1шт. | 4,6 |  | 0,79 |  | 1982 | газ | ф №1,2 Ø=0,62м,КУ-2-8 | 95/70 | 81 |
| п. Климово, кот.ул. Калинина,2 | RS-A150 – 3шт. | 0,387 |  | 0,309 |  | 1986 | газ | нет | 95/70 | 92 |
| п. Климово, кот.ул. Полевая (ТМО) | НР-18 – 4шт. | 1,134 | 1,134 | 1,4613 | 0,4734 | 1986 | газ | ф №1 Ø=0,616м,h=1,5м-КУ-2-8 ф №2 Ø=0,616м,h=1,5м- КУ2-8 | 95/70 | 80 |
| п. Климово, кот.ул. Механизаторов | BAXI – 2шт. | 0,08 |  | 0,041 |  | 2001 | газ | "Комплексон - 6" | 95/70 | 92 |
| п. Климово, кот.ул. Брянская | BAXI – 2шт. | 0,08 |  | 0,0372 |  | 2000 | газ | "Комплексон - 6" | 95/70 | 92 |
| п. Климово, кот.пер. Молодежный, 29 | ProthermGrizli KLO-100 0,06Мвт – 2шт. | 0,103 |  | 0,0802 |  | 2001 | газ | "Комплексон - 6" | 95/70 | 91 |
| п. Климово, кот.ул. Советская, 61 (школа № 1) | КВА-0,5Г – 2 шт. | 0,86 |  | 0,5424 |  | 2005 | газ | "Комплексон - 6" | 95/70 | 85 |

Характеристика электрооборудования

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Климово, кот.ул. Октябрьская (мкр-н №5) | сетевой | Д200/90 | 90 | 200 | 2001 |
|  |  | сетевой | Д200/90 | 90 | 200 | 2001 |
|  |  | ГВС | КМ45/30 | 7,5 | 50 | 2001 |
|  |  | ГВС | КМ45/30 | 7,5 | 50 | 2001 |
|  |  | циркуляционный | КМ160/20 | 18,5 | 160 | 2001 |
|  |  | подпиточный | КМ20/30 | 2,2 | 20 | 2001 |
|  |  | подпиточный | КМ20/30 | 2,2 | 20 | 2001 |
| 2 | п. Климово, кот.ул. Советская (мкр-н №6) | сетевой | К45/30 | 7,5 | 50 | 2000 |
|  |  | сетевой | К45/30 | 7,5 | 50 | 2000 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 25 | 2000 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 25 | 2000 |
| 3 | п. Климово, кот.ул. Лесная (школа № 3) | сетевой | К160/30 | 15 | 160 | 1989 |
|  |  | сетевой | КМ120/30 | 15 | 120 | 1989 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 20 | 1989 |
|  |  | подпиточный | К20/30 | 4 | 20 | 1989 |
| 4 | п. Климово, кот.ул. Полевая (школа №2) | сетевой | К160/30 | 22 | 160 | 1989 |
|  |  | сетевой | К160/30 | 22 | 160 | 1989 |
|  |  | подпиточный | К45/30 | 7,5 | 45 | 1989 |
|  |  | подпиточный | К45/30 | 7,5 | 45 | 1989 |
| 5 | п. Климово, кот.ул. Калинина,2 | сетевой | Wilo IL 50/270 -3/4 | 3 | 16 | 2017 |
|  |  | сетевой | Wilo IL 50/270 -3/4 | 3 | 16 | 2017 |
|  |  | подпиточный | Wilo TOP-S 30/5 | 0,075 | 5 | 2017 |
|  |  | подпиточный | Wilo TOP-S 30/5 | 0,075 | 5 | 2017 |
|  |  | циркуляционный | Wilo TOP-S 30/10 | 0,075 | 7 | 2017 |

Характеристика электрооборудования

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | п. Климово, кот.ул. Полевая (ТМО) | сетевой | К160/30 | 22 | 160 | 1991 |
|  |  | сетевой | К160/30 | 22 | 160 | 1991 |
|  |  | подпиточный | К50/32 | 5,5 | 50 | 1991 |
|  |  | подпиточный | К50/32 | 5,5 | 50 | 1991 |
|  |  | ГВС | КМ45/30 | 7,5 | 45 | 1991 |
| 7 | п. Климово, кот.ул. Брянская | сетевой | Wilo ТОР-S 50/15 | 1,5 | 32 | 2013 |
|  |  | сетевой | Wilo ТОР-S 50/15 | 1,5 | 32 | 2013 |
|  |  | циркуляционный | Wilo ТОР-S 25/5 | 0,15 | 5 | 2013 |
| 8 | п. Климово, кот.ул. Механизаторов | сетевой | Wilo ТОР-S 50/15 | 1,5 | 32 | 2013 |
|  |  | сетевой | Wilo ТОР-S 50/15 | 1,5 | 32 | 2013 |
|  |  | циркуляционный | Wilo ТОР-S 25/5 | 0,15 | 5 | 2013 |
| 9 | п. Климово, кот.пер. Молодежный, 29 | сетевой | Wilo ТОР-S 50/15 | 1,5 | 32 | 2013 |
|  |  | сетевой | Wilo ТОР-S 50/15 | 1,5 | 32 | 2013 |
|  |  | циркуляционный | Wilo ТОР-S 25/5 | 0,15 | 5 | 2013 |
| 10 | п. Климово, кот.ул. Советская, 61 (школа № 1) | сетевой | Willo | 4 | 7 | 2005 |
|  |  | сетевой | Willo | 4 | 7 | 2005 |
|  |  | подпиточный | Willo DPL 32/110-0,75/2 | 0,75 | 7 | 2005 |

Характеристика котельных по тепловым нагрузкам

| № п/п | Наименование котельной | Кол-во и тип котлов | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Присоединенная мощность, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | гвс | всего | отопление | гвс | всего |
| 1 | п. Климово, кот.ул. Октябрьская(мкр-н №5) | КВГ-6,5 – 2шт. | 13 |  | 13 | 5,713 | 1,3664 | 7,0794 |
| 2 | п. Климово, кот.ул. Советская (мкр-н №6) | Десна-1Г – 1шт. КВГ-0,8 – 1шт. | 1,66 |  | 1,66 | 0,75 |  | 0,75 |
| 3 | п. Климово, кот.ул. Лесная (школа №3) | Братск-1Г – 2шт. | 1,72 |  | 1,72 | 0,651 |  | 0,651 |
| 4 | п. Климово, кот.ул. Полевая (школа №2) | КВТС-1 – 4шт., НР-17 – 1шт. | 4,6 |  | 4,6 | 0,79 |  | 0,79 |
| 5 | п. Климово, кот.ул. Калинина,2 | RS-A150 – 3шт. | 0,387 |  | 0,387 | 0,309 |  | 0,309 |
| 6 | п. Климово, кот.ул. Полевая (ТМО) | НР-18 – 4шт. | 1,134 | 1,134 | 2,268 | 1,4613 | 0,4734 | 1,9347 |
| 7 | п. Климово, кот.ул. Механизаторов | BAXI – 2шт. | 0,08 |  | 0,08 | 0,041 |  | 0,041 |
| 8 | п. Климово, кот.ул. Брянская | BAXI – 2шт. | 0,08 |  | 0,08 | 0,0372 |  | 0,0372 |
| 9 | п. Климово, кот.пер. Молодежный, 29 | ProthermGrizli KLO-100 0,06Мвт – 2шт. | 0,103 |  | 0,103 | 0,0802 |  | 0,0802 |
| 10 | п. Климово, кот.ул. Советская, 61 (школа № 1) | КВА-0,5Г – 2 шт. | 0,86 |  | 0,86 | 0,5424 |  | 0,5424 |
|  | Всего п.г.т. Климово |  | 23,624 | 1,134 | 24,758 | 10,3751 | 1,8398 | 12,2149 |

Характеристика котельных по резервным нагрузкам

| Система теплоснабжения | Установленная проектная мощность, Гкал/ч | Отопление и вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Факт тепловые потери, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | Резерв мощности проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Климово, кот.ул. Октябрьская(мкр-н №5) | 13 | 5,713 | 1,3664 | 0,2808 | 7,3602 | +5,6398 |
| п. Климово, кот.ул. Советская (мкр-н №6) | 1,66 | 0,75 |  | 0,0251 | 0,7751 | +0,8849 |
| п. Климово, кот.ул. Лесная (школа № 3) | 1,72 | 0,651 |  | 0,0842 | 0,7352 | +0,9848 |
| п. Климово, кот.ул. Полевая (школа №2) | 4,6 | 0,79 |  | 0,0981 | 0,8881 | +3,7119 |
| п. Климово, кот.ул. Калинина,2 | 0,387 | 0,309 |  | 0,0183 | 0,3273 | +0,0597 |
| п. Климово, кот.ул. Полевая (ТМО) | 2,268 | 1,4613 | 0,4734 | 0,1517 | 2,0864 | +0,1816 |
| п. Климово, кот.ул. Механизаторов | 0,08 | 0,041 |  | 0,0006 | 0,0416 | +0,0384 |
| п. Климово, кот.ул. Брянская | 0,08 | 0,0372 |  | 0,0012 | 0,0384 | +0,0416 |
| п. Климово, кот.пер. Молодежный, 29 | 0,103 | 0,0802 |  | 0,0024 | 0,0826 | +0,0204 |
| п. Климово, кот.ул. Советская, 61 (школа № 1) | 0,86 | 0,5424 |  | 0,0199 | 0,5623 | +0,2977 |
| Всего п.г.т. Климово | 24,758 | 10,3751 | 1,8398 | 0,6823 | 12,8972 | +11,8608 |
| Всего (%) |  | 80,44% | 14,27% | 5,29% | 100% |  |

Обобщенная характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая сеть (на балансе предприятия) в двухтрубном исчислении, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | гвс | всего |
| 1 | п. Климово, кот.ул. Октябрьская(мкр-н №5) | 2,732 | 0,687 | 3,419 |
| 2 | п. Климово, кот.ул. Советская (мкр-н №6) | 0,193 | 0 | 0,193 |
| 3 | п. Климово, кот.ул. Лесная (школа № 3) | 0,701 | 0 | 0,701 |
| 4 | п. Климово, кот.ул. Полевая (школа №2) | 0,657 | 0 | 0,657 |
| 5 | п. Климово, кот.ул. Калинина,2 | 0,224 | 0 | 0,224 |
| 6 | п. Климово, кот.ул. Полевая (ТМО) | 0,307 | 0,205 | 0,512 |
| 7 | п. Климово, кот.ул. Механизаторов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | п. Климово, кот.ул. Брянская | 0,015 | 0 | 0,015 |
| 9 | п. Климово, кот.пер. Молодежный, 29 | 0,0365 | 0 | 0,0365 |
| 10 | п. Климово, кот.ул. Советская, 61 (школа № 1) | 0,192 | 0 | 0,192 |
|  | Всего п.г.т. Климово | 5,0575 | 0,892 | 5,9495 |

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства по поселению на первую очередь строительства 2022-2027 г.г. предусматривается:

- Реконструкция котельных с заменой оборудования на современные образцы.

- Перекладка изношенных участков тепловых сетей.

- Теплоснабжение потребителей проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе), располагаемых у каждого потребителя.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства по поселению на перспективу 2028-2034 г.г. предусматривается:

- Развитие системы теплоснабжения поселка по обособленным теплорайонам с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Реконструкция существующих котельных с заменой устаревшего оборудования при повышении их мощности для обеспечения теплом нового жилищного строительства и объектов социально-бытового обслуживания в центральной части рп. Климово.

Для дальнейшего повышения надежности системы теплоснабжения городского поселения 2022-2034 г.г. необходимо:

- Осуществление поэтапной модернизации, реконструкции и расширения существующих районных, квартальных и производственно-отопительных котельных и тепловых сетей с ликвидацией мелких неэкономичных источников теплоснабжения;

- Создание условий в инфраструктуре системы теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы путем строительства тепломагистралей - перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

- Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс за счет применения высокоэффективной изоляции.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода (Существующие нагрузки на момент актуализации схемы теплоснабжения 2016г.).

Котельная «5 микрорайон».

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛахмыткоАнтонина Васильевна | 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 21, кв.1 | 0,0043 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 24 | - 0,074 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 25 | - 0,0487 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 36 | - 0,0561 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Октябрьская ул, дом № 15, корпус 3 | - 0,0474 | 0,0613 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 8 | - 0,0363 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 3 | - 0,0336 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 29 | - 0,0698 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 30 | - 0,0699 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Космонавтов ул, дом № 1 | - 0,0372 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая, дом № 14 | - 0,0139 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 23 | - 0,0569 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 4А | - 0,0326 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 5 | - 0,0252 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 20 | - 0,0365 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 38А | - 0,0637 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 22 | - 0,0696 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 2 | - 0,0522 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 1 | - 0,0321 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 15 | - 0,0174 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 19 | - 0,0129 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 23 | - 0,0185 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 24 | - 0,0219 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 27 | - 0,0139 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 28 | - 0,0153 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Советская ул, дом № 2 | - 0,0166 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 30 | - 0,0161 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 37 | - 0,0529 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 38 | - 0,0442 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 9 | - 0,3067 | 0,1934 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 14 | - 0,0847 | 0,06 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 19 | - 0,0466 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 31 | - 0,0846 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 32 | - 0,0426 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 28 | - 0,0822 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 41 | - 0,2343 | 0,1407 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Пионерская ул, дом № 4 | - 0,0803 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Октябрьская ул, дом № 25 | - 0,2237 | 0,1481 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 13 | - 0,2036 | 0,1407 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Октябрьская ул, дом № 19 | - 0,2151 | 0,1386 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 21 | - 0,0463 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 11 | - 0,3247 | 0,226 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 9А | - 0,127 | 0,0771 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 21А | - 0,0325 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 4 | - 0,0316 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 35 | - 0,0559 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 39 | - 0,0513 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Октябрьская ул, дом № 15 | - 0,2444 | 0,1784 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Октябрьская ул, дом № 15, корпус 1 | - 0,0538 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Октябрьская ул, дом № 15, корпус 2 | - 0,069 | 0,0679 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 16 | - 0,0588 |  |
| - общежитие | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 7 | - 0,0287 |  |
| - дом культуры | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Ленина пл, дом № 1 | 0,2449 |  |
| - Детский сад "Солнышко" | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 33 | 0,0956 |  |
| - Детский сад "Теремок" | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Октябрьская ул, дом № 8 | 0,0952 |  |
| - Детский сад "Клубничка" | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Микрорайон тер, дом № 6 | Отоп. 0,0952 Вент. 0,0252 |  |
| - Климовская ДЮСШ | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 3 | 0,2965 | 0,0763 |
| - Административное здание | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 2 | 0,0331 |  |
| - гостиница | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 3 | 0,0812 |  |
| - магазин | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 3, корпус Б | 0,0013 |  |
| - Ресторан "Русское поле" | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Садовая ул, дом № 1А | Отоп. 0,0731 Вент. 0,1166 |  |
| - Закусочная " Березка" | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 4 | 0,018 |  |
| - \магазин | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая, дом № 14 | 0,0046 |  |
| - магазин | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 6А | 0,0195 |  |
| - МВД опорный пункт | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая, дом № 6 | 0,0045 |  |
| - таможенный пост | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Садовая ул, дом № 1Б | 0,1416 |  |
| - помещение | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Садовая ул, дом № 1Б | 0,0167 |  |
| - прокуратура Климово | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Садовая ул. | 0,038 |  |
| - административное здание | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 6 | - 0,0382 |  |
| - административное здание пристройка | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 6 | - 0,0754 |  |
| - Гараж | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 26, корпус Б | - 0,0139 |  |
| - здание | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 26 | - 0,0196 |  |
| - административное здание | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Коммунистическая ул, дом № 8 | 0,2268 |  |

Котельная «6 микрорайон».

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Советская ул, дом № 68, корпус 1 | - 0,0746 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Мира ул, дом № 11 | - 0,0389 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Мира ул, дом № 12 | - 0,0426 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Мира ул, дом № 10, корпус 1 | - 0,129 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Мира ул, дом № 12Б | - 0,1149 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Мира ул, дом № 12А | - 0,0683 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Мира ул, дом № 12В | - 0,1203 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Советская ул, дом № 68, корпус 2 | - 0,0644 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Мира ул, дом № 12Д | - 0,1097 |  |

Котельная «Школа №3»

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 26 | - 0,0347 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 20 | - 0,0452 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 14 | - 0,0037 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 12 | - 0,0104 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 10 | - 0,0087 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 6 | - 0,0018 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 24 | - 0,0487 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 16 | - 0,0131 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 22 | - 0,0385 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 28 | - 0,0918 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 18 | - 0,0364 |  |
| - Помещение | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 30 | - 0,0385 |  |
| - ХЭК | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 30 | - 0,0226 |  |
| - Климовская СОШ №3 | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Лесная ул, дом № 30 | - 0,2506 |  |

Котельная «Школа №2»

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - КРЕСТОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 55, кв.7 | - 0,0039 |  |
| - КУШИКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 55, кв.3 | - 0,0039 |  |
| - МАКСИМЕНКО А К | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 55, кв.8 | - 0,0037 |  |
| - МАСЮК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 55, кв.6 | - 0,0052 |  |
| - ПАЦУКОВА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 55, кв.5 | - 0,0036 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 43 | - 0,0369 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 45 | - 0,0228 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 47 | - 0,0433 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 49 | - 0,0406 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 51 | - 0,0569 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 69 | - 0,052 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 53 | - 0,0289 |  |
| - жилой дом 3 подъезд | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 45 | - 0,0084 |  |
| - жилой дом 3 подъезд | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 49 | - 0,0188 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 61 | - 0,0795 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 63 | - 0,0327 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 71 | - 0,0555 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 59 | - 0,0181 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 57 | - 0,0339 |  |
| - Детский сад №5 "Колосок" | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 67 | - 0,094 |  |
| - школа №2 | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 65 | - 0,1634 |  |

Котельная «ТМО»

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 48 | - 0,0947 | - 0,0834 |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 50 | - 0,0477 | - 0,0666 |
| - Климовская центральная районная больница ГБУЗ гараж | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,057 | 0,0006 |
| - гинекологический корпус, детское отделение | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,1527 | 0,021 |
| - здание бухгалтерии | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,0112 | 0,0012 |
| - инфекционное отделение, административное здание | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,0731 | 0,0165 |
| - лабораторное отделение | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - Отоп. 0,0244 - Вент. 0,0265 | 0,0091 |
| - отделение восстановительной терапии | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,0538 | 0,0024 |
| - паталогоанатомическое отделение | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,0054 | 0,0012 |
| - переходная галерея пищеблока | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,0597 | 0,034 |
| - переходная галерея с физиокабинетами | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,0384 | 0,003 |
| - поликлиника | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - Отоп. 0,179 - Вент. 0,074 | 0,0197 |
| - терапевтический корпус | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - Отоп. 0,1769 - Вент. 0,1508 | 0,046 |
| - хирургический корпус | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,2343 | - 0,2212 |
| - хозяйственный корпус | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Полевая ул, дом № 34 | - 0,0217 | - 0,0024 |

Котельная «ул. Калинина»

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 10 | - 0,0257 |  |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 8 | - 0,029 |  |
| - магазин | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 8, кв.1 | - 0,0013 |  |
| - магазин "Каприз" | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 8 | - 0,0033 |  |
| - магазин | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 8, кв.1 | - 0,0013 |  |
| - Торговый павильон | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 6 | - 0,0474 |  |
| - Административное здание и магазин №4 | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 4 | - 0,055 |  |
| - нежилое помещение | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 8 | - 0,0027 |  |
| - магазин хлебный вставка | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 4 | - 0,0564 |  |
| - здание суда | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Калинина ул, дом № 2 | - 0,0798 |  |

Котельная «ул. Механизаторов»

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Механизаторов ул, дом № 21 | - 0,0406 |  |

Котельная «пер. Молодежный 29»

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Молодежный пер, дом № 29 | - 0,0802 |  |

Котельная «ул. Брянская 35»

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - жилой дом | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Брянская ул, дом № 35 | - 0,0371 |  |

Котельная «ул. Советская, 61 (школа № 1)»

| Наименование потребителя | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению+вентиляции Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| - школа №1 | - 243040, Брянская обл, Климовский р-н, Климово рп, Советская ул, дом № 61 | - 0,5424 |  |

2.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение рп.Климово осуществляется от сетей Брянской энергосистемы. На территории поселка, в северо-восточной части, расположена подстанция 110/35/10 кВ «Климово» (ПС), с двумя трансформаторами мощностью 16000 кВа каждый. Электроснабжение ПС «Климово» на напряжение 110 кВ осуществляется от ПС «Новозыбковская» по двухцепнойвоздушной линии электропередач (ЛЭП-110) протяженностью по трассе – 28,3 км.

Общая протяженность ВЛ – 10 кВ составляет 27,7 км, протяженность КЛ – 10 кВ – 3,4 км. Общая протяженность ВЛ – 0,4 кВ составляет 101,93 км, протяженность ВЛ – 6-10 кВ составляет 31,72 км.

Общая мощность установленных трансформаторов на ТП составляет 17730 кВа, из них на балансе Климовского УЭС – 11510 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселка городского типа Климово определены согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и Нормативами, утвержденными приказом №213 Минтопэнерго России от 29 июля 1999г и составляют:

- удельное энергопотребление – 2300 кВтчас/чел;

- удельная электрическая нагрузка – 434 Вт/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, мелкопромышленными потребителями, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Ориентировочная электрическая нагрузка по рп.Климово на жилищно-коммунальный сектор на 2024 г.составит 5,65 МВт, на 2030г. – 5,72 МВт. Электропотребление соответственно составит – 29,946тыс. кВтч и 30,293тыс.кВтч.

Электропотребление промышленными предприятиями определено с предполагаемым ростом промышленностии увеличением электропотребления другими предприятиями в размере 30% и составит к 2030 году – 5,5 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок будет осуществляться от существующей подстанции ПС 110/35/10 кВ «Климово» с двумя трансформаторами 2х16 МВА.

При возрастании мощности промышленных предприятий (восстановление производственных цехов и инфраструктуры) необходимо восстановить ТП 35/10 кВ, что позволит обеспечить электроэнергией не только завод, но и ближайшие малые предприятия.

Распределение электроэнергии по потребителям будет производиться как с шин подстанций 110/35/10, так и через проходные ТП 10/0,4 и ТП строительство которых будет осуществляться в новых жилых районах.

В связи с увеличением электропотребления населением рекомендуется поэтапно производить реконструкцию электрических сетей: увеличение мощности трансформаторов в существующих ТП, а также замена сечений магистральных участков фидеров ВЛ-10кВ, к которым будут присоединяться на новые нагрузки, на большие сечения.

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения размещены РТП и ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям;

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами;

- Хищение электрической энергии потребителями;

- Древесно-кустарниковаярастительность под ВЛ до и выше 1000 вольт;

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач;

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов;

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по городскому поселению на первую очередь 2022-2027 г.г. предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в районах нового строительства;

- Реконструкцияпри увеличении электрических нагрузок ТП 10/0,4 кВ, а также ВЛ 10 кВ на территории поселения.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по городскому поселению на перспективу 2028-2034 г.г. предусматривается:

- Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций – 10/0.4 кВ;

- Обеспечение мер по устранению износа электро- и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену;

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами;

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов;

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии;

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения;

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

2.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение рп. Климово осуществляется на базе использования природного и сжиженного газа. Общий уровень газификации составляет 89%.Газифицировано 5761 квартир и усадебных домов, из них природным газом – 5026.Распределение природного газа среди потребителей осуществляется от ГРС по двухступенчатой схеме газоснабжения с подачей газа ГРП и котельными по газопроводу высокого давления; к жилым домам – от ГРП по газопроводу низкого давления.

Газовые сети высокого давления тупиковые, низкого давления – тупиковые; частично закольцованные. Общая протяженность газовых сетей – 169,79 км.

Проектным решением предусматривается газификации перспективного строительства рп.Климово на базе природного газа.

Перспективное развитие поселка определено в 2 этапа:

- 2022-2027 года (I очередь);

- 2028-2032 год (расчетный срок).

Потребителями газа являются:

- многоэтажная жилая застройка (нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения – в случаях установки газовых колонок);

- индивидуальная усадебная застройка (пищеприготовление), в т.ч. для животных, теплоснабжение – от индивидуальных теплогенераторов);

- предприятия непроизводственной сферы: торговли, бытового обслуживания (автономные котельные – топочные).

Развитие системы газоснабжения предполагается от существующей ГРС, с максимальным использованием существующих газовых сетей.

Годовой расход газа на перспективную застройку на 2022-2027 года (1 очередь строительства) составит:

на многоэтажную жилую застройку (горячее водоснабжение – частично централизованное (кв-л Микрорайон), в остальных домах – от газовых колонок) –163500 м3/год (130 м3/час);

- на индивидуальную усадебную застройку –1584000 м3/год(710 м3/час);

- на предприятия непроизводственной сферы –87400 м3/год(40 м3/час).

Суммарный расход газа на 1 очередь строительства (2022-2027 года):1,84 млн. м3/год(880 м3/час).

Газоснабжение многоэтажной жилой застройки, ввиду незначительного расхода газа, предусматривается от существующих газовых сетей поселка.

Для газоснабжения перспективной усадебной застройки предусматривается посадка 4 газорегуляторных пунктов (шкафного типа ШРП), с возможностью подключения существующих усадебных домов:

- один – на территории старого аэропорта;

- один – на свободной территории в северо-запрадной части посёлка (за сырзаводом);

- два – на въезде в поселок со стороны г. Новозыбкова (по северной и южной сторонам ул. Октябрьской).

Годовой расход на перспективную застройку к периоду (2024-2030 гг.) составит:

на многоэтажную жилую застройку (с централизованным горячим водоснабжением)44800 м3/год(40 м3/час);

- на индивидуальную усадебную застройку3330600 м3/год(1435 м3/час);

- на предприятия непроизводственной сферы168600 м3/год(25 м3/час).

Суммарный расход газа на расчетный срок строительства (2024-2030 года) составит:3,54 млн. м3/год (1500 м3/час).

Для газоснабжения перспективной застройки на расчетный срок (2025-2032 г.г.) предполагаются следующие проектные решения:

- подключение общественно-деловой застройки по ул. Первомайской (северная сторона улицы) предусмотреть от существующих сетей газопровода низкого давления диаметром 168 мм;

- для газоснабжения многоэтажной новостройки и индивидуальной усадебной застройки (за расчетный срок) за границей поселка (северо-восточный участок) предусматривается посадка ШРП;

- для газоснабжения индивид.усадебной застройки на правой стороне ул. Транспортной выполнить от существующего газопровода низкого давления 219 мм.

Концепция развития системы газоснабжения рп. Климово на расчётный срок (до 2032 года) ориентирована на 100% газификацию поселка природным газом.

В целях сбережения энергоресурсов необходимо:

- установить узлы коммерческого учета расхода газа в котельных;

- установить газовые счетчики в жилых домах усадебной застройки;

- выполнить реконструкцию и техническое перевооружение ведомственных котельных;

- выполнить перекладку физически изношенных участков газопроводов.

2.5 ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Одной из важнейших экологических проблем рп. Климово является обращение ТКО. Вывоз мусора производится из жилищного фонда и предприятий с помощью трех машин мусоровозов. В частном секторе мусор собирается мусоровоз с задней загрузкой. Вывоз мусора осуществляется на полигон ТКО ООО «ЭкопромКлимово», ввиду отсутствия другой площадки складирования отходов в поселке и во избежание возникновения несанкционированных свалок. Полигон ТКО располагается западнее рп. Климово на землях Климовского р-на. Собственником полигона является муниципальное образование «Климовский район». Объем вывозимого мусора составляет 15,6 тыс. м3/год (годовая норма на 1 жителя 2,03 м3, численность населения на 01.01.2020 г. составляет 12848человек).

Договоры на сбор, транспортировку и захоронение твердых коммунальных отходов от предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц (жилого сектора) заключаются с ОАО «Чистая планета». Плату за негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение почвы бытовыми отходами) регулярно производит ООО «ЭкопромКлимово». ОАО «Чистая планета», МУП «Благоустройсто» и ООО «ЭкопромКлимово» имеют лицензии. МУП «Благоустройство» лицензия на сбор и транспортировку, ООО «ЭкопромКлимово» лицензия на захоронение.

Медицинские отходы лечебно-профилактических учреждений, бактериологической и ветеринарной лаборатории утилизируются в соответствии с санитарными нормами и правилами. Утилизация патологоанатомических и органических операционных отходов производится после дезинфекции. Вывоз отходов класса Б и В проводится в яму. Беккари, в соответствии с СанПиН 1.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Ртутьсодержащие отходы сдаются на предприятия, принимающие данный вид отходов.

На территории района сбор металлолома, макулатуры, шкуры животных осуществляют заготовительные организации и частные предприниматели.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории городского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

Ниже представленные это находящиеся на землях общего пользования и в отношении которых, проведен государственный кадастровый учет.

| № п/п | Земельный участок | Адрес | Кадастровый номер | № регистрации права | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Мира, вблизи многоквартирного жилого дома № 12 д | 32:12:0010920:416 | 32:12:0010920:416-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 17 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, кв-л Микрорайон, вблизи многоквартирного жилого дома № 29 | 32:12:0010711:1376 | 32:12:0010711:1376-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 13 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, квартал Микрорайон, вблизи многоквартирного жилого дома №13 ул. Октябрьская | 32:12:0010711:1374 | 32:12:0010711:1374-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 19 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Полевая, вблизи многоквартирного жилого дома №48 | 32:12:0010413:355 | 32:12:0010413:355-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 12 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Полевая, вблизи многоквартирного жилого дома №59 | 32:12:0010412:592 | 32:12:0010412:592-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 20 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Советская | 32:12:0010921:57 | 32:12:0010921:57-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 8 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, кв-л Микрорайон, вблизи многоквартирного жилого дома № 25 ул. Октябрьская | 32:12:0010711:1377 | 32:12:0010711:1377-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 14 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, квартал Микрорайон, вблизи многоквартирного жилого дома № 41 | 32:12:0010711:1373 | 32:12:0010711:1373-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 14 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Заводская | 32:12:0010501:216 | 32:12:0010501:216-32/012/2018-1 от 22.05.2018 | 8 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, кв-л Микрорайон, вблизи многоквартирных жилых домов № 2, 4 | 32:12:0010711:1375 | 32:12:0010711:1375-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 15 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Ковалевского | 32:12:0010413:354 | 32:12:0010413:354-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 10 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, вдоль автодороги по направлению Климово-Воробьевка | 32:12:0010914:223 | 32:12:0010914:223-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 8 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Кирова | 32:12:0010418:143 | 32:12:0010418:143-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 8 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Мира, вблизи многоквартирного жилого дома № 1/1 | 32:12:0010920:415 | 32:12:0010920:415-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 13 кв. м |
|  | Основной вид разрешенного использования - малые архитектурные формы, вспомогательный вид разрешенного использования - хозяйственные площадки | Климово, ул. Лесная, вблизи жилого дома № 14 | 32:12:0010312:67 | 32:12:0010312:67-32/012/2018-1 от 10.05.2018 | 14 кв. м |

Необходимо благоустроить для обращения с ТКО данные земельные участки.

Первоочередными мероприятиями 2022-2027 г.г. по санитарной очистке территорий являются:

- Контроль за сроками хранения ТКО, своевременный вывоз ТКО;

- Благоустройство мест временного хранения и накопления ТКО;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

- Организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

- Предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов.

Мероприятия на срок 2028-2034 г.г.:

- Внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- Усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

2.6 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

# Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчеты за энергетические ресурсы, включая воду (статья 5 пункт 2 закона), должны осуществляться на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета. В законе четко определены крайние сроки установки приборов учета энергетических ресурсов: собственники жилья обязаны были установить коллективный прибор учета до 01.07.12 г. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборы учета тепловой энергии у большей части потребителей отсутствуют. Для потребителей не оборудованных приборами учета расчеты за потребляемые энергоресурсы предусмотрены по договорным (расчетным) величинам. В настоящее время, приборами учета тепловой энергии оборудованы 15 % потребителей. Для потребителей не оборудованных приборами учета расчеты за потребляемое тепло предусмотрены по договорным (расчетным) величинам. Приборами учета потребления воды оборудовано 76 % потребителей. Учет канализационных стоков не производится. Приборами учета потребления электрической энергии оборудовано практически 100 % потребителей. Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МО С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Климовский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Брянской области России.

Расположен на юго-западе области. Площадь района — 1530 км².

Климово – рабочий поселок, административный центр Климовского района Брянской области России. Территория поселения расположена в юго-западной части Брянской области, в 216 км от областного центра и примыкает к средней полосе Европейской части России. Численность населения 25 897 чел. (2021).

Климовский район в рамках административно-территориального устройства области, включает 15 административно-территориальных единиц, в том числе 1 поселковый административный округ и 14 сельских административных округов.

Климовский муниципальный район в рамках муниципального устройства, включает 15 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское поселение и 14 сельских поселений

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» климат умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) + 24,8°С, средняя минимальная самого холодного месяца -7,9°С, расчетная температура для проектирования отопления равна -26°С, вентиляции соответственно -2,0°С, при скорости ветра 2,9 м/с. Продолжительность отопительного периода 199 дней.

Территория Климово является кадастровой единицей с кадастровым номером 32:12:0010000 с общей площадью 1495 га. Общая протяженность внешней границы составляет 27,994 км.

Кадастровый номер Климовского муниципального района Брянской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | Учетный номер: |
| --- | --- | --- |
| 1. | рп. Климово | 32:12: * |

*Информационный ресурс публичнаякадастровая картаhttps://pkk5.rosreestr.ru/

Современное состояние и структура жилого фонда:

Генеральным планом Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области до конца расчетного срока решаются следующие задачи:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

- формирование комфортабельной среды проживания, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

- улучшение архитектурно-художественного облика и повышение качества сложившейся среды населенных мест; повышение их уровня благоустройства; ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда на территории рп. Климово.

При отсутствии достаточных бюджетных средств частное строительство является одним из путей решения жилищной проблемы. Совокупный жилой фонд рп. Климово составляет:

- индивидуальный жилфонд в основном 1 этажный, есть и 2 эт. дома (1 эт. – 95,5%,2эт. – 4,5%);

- многоквартирный жилой фонд - от 1 до 5 этажей, (1 эт. – 4,18 %, 2 эт. – 50,93 %, 3 эт. –  21,68 %, 5 эт. – 23,20 %).

Общий размер нового жилищного строительства составит:

- на 1 очередь (к 2015 году) – 41748 м2;

- на расчетный срок (к 2030 году) – 70040 м2.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным холодным водоснабжением составляет 74%.

Динамика жилого фонда на I очередь и расчетный срок

| № | Показатели | Един.изм. | Всего | В том числе по видам этажности застройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 эт. усадеб.застр. | 3-4 эт. |
| 1 | Существующий жилой фонд | м2об.пл. % | 307011,0 100,0 | 211205,2 69,0 | 95805,8 31,0 |
| 2 | Новое строительство, в т.ч.: | м2об.пл. % | 111788,0 100,0 | 93518,0 84,0 | 18271,0 16,0 |
|  | Жилой фонд к 2015 г. (I оч. стр-ва) | м2об.пл. % | 41748,0 100,0 | 32414,0 78,0 | 9331,8 22,0 |
|  | Жилой фонд к 2030 г. (расчетный срок) | м2об.пл. % | 70040,0 100,0 | 61100,0 87,0 | 8940,0 13,0 |

Численность населения и современная демографическая ситуация:

Учитывая отрицательную динамику роста населения, прогноз социально-экономического развития поселения, демографическую ситуацию, показатели естественного движения населения и миграции получаем численность населения к 2022-2027 году – 12800 чел., к 2028-2032 году – 12960 чел. В настоящее время (2021 г.) – 12848 чел.

| № п/п | Населенные пункты | Население, чел. (базовый сценарий) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т очередь | Расчётный срок |
| 1 | рп. Климово | 12800 | 12960 |
| Итого: |  | 12800 | 12960 |

3.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕРЕСУРСЫ

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. Расходы воды промышленнымипредприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

| №№ пп | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2017г. | Состояние на 2022-2027 г. I очередь строительства | Состояние на 2027-2034 г.г. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 501,00 1.373 | 1388,46 3.804 | 1405,615 3,851 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 438.00 1,20 | 1158,51 3.,74 | 1172,015 3,211 |
|  | на производственные нужды предприятий местной промышленности | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 63.00 0,2 | 226,80 0,63 | 230,40 0,64 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 1,373 | 3.804 | 3,851 |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на 1 чел. | 110 | 230 | 230 |
| 1.4 | Протяженность существующих сетей | км | 62,4 | 75.0 | 80,0 |
|  | в том числе: из реки | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 544,445 0,192 | 544,445 0,192 | 544,445 0,192 |
|  | из подземных источников | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 891,789 0,20 | 891,789 0,2 | 891,789 0,2 |
| 1.5 | Безвозвратное водопотребление | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 163,698 0,647 | 163,698 0,647 | 163,698 0,647 |
| 1.6 | Вторичное использование воды | тыс. м3/сут | 0,06 | 0.06 | 0,06 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод всего | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 501,00 1,373 | 1388,46 3,804 | 1405,615 3,851 |
|  | в том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 438,00 1,378 | 1158,51 3,174 | 1172,015 3,211 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/год тыс. м3/сут | 63,00 0,2 | 226,80 0,63 | 23040, 0,64 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений | тыс. м3/сут | 11.00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 22,703 | 50,0 | 60,0 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребление тепла – всего: | Млн.Гкал/год | 0.102 | 0.108 | 0.112 |
|  | в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | 0,094 | 0,100 | 0,104 |
| 3.2 | Производительность централизованных источников | Гкал/ч | 25,28 | 25.28 | 25.28 |
| 3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 3.4 | Протяженность сетей | км | 8,4 | 9,0 | 10,0 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Общий уровень газификации | % | 89 | 93 | 100 |
| 4.2 | Потребность газа - всего | млн.м3/год | 17.1 | 19,21 | 23,28 |
|  | в т.ч. а) на коммунально-бытовые нужды (из них на перевод потребителей сжиженного газа на природный); | млн.м3/год млн.м3/год | 16,0 - | 18,09 (0,25) | 22,13 (0,50) |
|  | б) на производственные нужды | млн.м3/год | 1,1 | 1,12 | 1.15 |
|  | (из них на перевод потребителей сжиженного газа на природный); | млн.м3/год | - | (0,02) | (0,03) |
| 4.3 | Протяженность сетей | км | 169,8 | 178 | 190 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области определяются с помощью целевых индикаторов.

Для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения повышение надежности работы системытеплоснабжения в соответствии снормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения повышение надежности работы системыэлектроснабжения в соответствии снормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения обеспечение услугами электроснабженияновых объектов капитального строительствасоциального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 4 | Газоснабжение |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем газоснабжения повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность газопроводов, нуждающихся в замене |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения обеспечение услугами газоснабженияновых объектов капитального строительствасоциального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения повышение эффективности работы систем газоснабжения | Удельные нормативы потребления |

В соответствии с действующим законодательством администрация Климовского района Брянской области вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области и в целом по Российской Федерации, разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями:удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области на период 2023-2027 г.г. с перспективой до 2034 г. представлены в таблице.

Целевыеиндикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области на период 2022-2034 г.г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2017 г. | Значение целевого показателя на 2032 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 51 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 51 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5 | 3 | Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 12 | 5 | 2 | На 2017 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 12%. В ходе реализации Программы к 2032 г. - 5 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 48 | 62 | 93 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические(надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,9 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,9 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 70 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Протяженность сетей, Нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 70 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5,5 | 5,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем водоснабжения | 16,8 | 12 | 12 | На 2017 г. уровень потерь составляет 16,8 %. В ходе реализации Программы в 2032 г. - 12 %. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового Количества отключений водоснабжения жилых домов,% | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 85 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 1,0 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 1,0 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 32 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Протяженность сетей, Нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 32 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения |  |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов,% | Используется для оценки качества оказываемых услуг | н/д | 88 | 87 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,2 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется пожурналам аварийно -диспетчерской службы предприя-тия. В ходе реализации Программы в 2032 г. уровень аварийности на 1 км составит – 0,2. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 15 | 3 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 40 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 3 | 2,5 | Уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2032 – 3 %. |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственныхмощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | н/д | 80 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным газоснабжающей организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | н/д | 0,4 | н/д | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов. В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения;

- проектирование магистральных водопроводов, выделенных для жилой застройки и строительства объектов соцкультбыта;

- замена глубинных насосов на менее энергоемкие;

- установка частотного регулирования на насосных агрегатах станции 2-го подъема;

- строительство артскважиныи водонапорной башни в заливной части районов;

- проектирование системы хозбытовой канализации с насосными станциями для новой жилой застройки и объектов соцкультбыта;

- проектирование реконструкции напорного коллектора хозбытовой канализации;

- строительство очистных сооружений;

- стороительство канализационного коллектора.

Источником финансирования данных мероприятий является тариф за оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Необходимо разработать программу инвестиционных проектов в теплоснабжении направленуюна повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии. Разработать инвестиционную программу, которая должна состоять из разделов:

- реконструкция и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения;

- развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.

Первый раздел определяет перечень работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей. Необходимость замены сетей обусловлено с проведением реконструкций и модернизаций источников теплоснабжения. В соответствии с внутренними требованиями для каждой работы подготовлен комплект документов по необходимости и экономической целесообразности ее проведения. Источниками финансирования указанных работ, является амортизация собственных тепловых сетей и частично прибыль, в связи с нехваткой средств от амортизации на выполнение указанных работ. Выполнение работ позволит:

- повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей подключенных к реконструируемым теплотрассам;

- снизить потери тепловой энергии на ее выработку и транспортировку за счет применения предварительно изолированных труб с пенополиуретановой изоляцией и увеличение К.П.Д. котлоагрегатов;

- снизить эксплуатационные затраты на обслуживание реконструированных теплотрасс;

- повысить надежность и долговечность тепловой изоляции тепломагистралей надземной прокладки.

Второй раздел определяет развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности нового строительства. Настоящий раздел включает в себя работы по проектированию, строительству и расширению тепловых сетей для подключения тепловой нагрузки систем отопления и горячего водоснабжения строящихся жилых домов, строительство которых предусмотрено комплексной программой развития поселка. Существующая система теплоснабжения поселка строилась с учетом перспективы. Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению в данной программе не представлена, мероприятия незаплонированны. В дальнейшем при разработке инвестиционной программы, буду внесены дополнения в программу комплексного развития Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области.

5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развитияинфраструктуры поселения и повысить инвестиционную привлекательность.

С целью обеспечения освещенности территории рп. Климово в соответствии со СНиП23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», создания и развития высокоэффективных и энергосберегающих городских электрических сетей наружного освещения, обеспечения снижения потребления электрической энергии, используемой осветительными установками и финансовых средств, затрачиваемых на эксплуатацию наружного освещения до нормативного уровня,  требуется осуществить разработку проекта по техническому перевооружению уличного (наружного) уличного освещения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2020-2032 годы, в том числе:

- капитальный ремонт газопроводов, ГРП (ГРП) СКЗ;

- реконструкция системы газораспределения;

- выполнения работ по защите газопровода от коррозии;

- проведение работ по повышению надежности и качества предоставления услуг.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Программой инвестиционного проекта в утилизации (захоронении)ТКО предусмотрены мероприятия по модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТКО путем сортировки ТКО, повышению экологической безопасности полигона по утилизации (захоронения) ТКО. Реализация инвестиционной программы позволит:

- обеспечить увеличение реализации услуг по утилизации (захоронению) ТКО;

- достигнуть 100% соответствия качества услуг установленным требованиям;

- снизить коэффициент неустойчивости объектов ТКО к возникновению пожаров до 0;

- произвести рекультивацию и закрытие действующего полигона в связи с достижением 100% его заполнения.

Программа инвестиционных мероприятий в ТКО с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 6 Обосновывающих материалов.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансирование мероприятий программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Климовского района(в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых

потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и

сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных

программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям,

участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных

программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется главой администрации Климовского района Брянской области.

Величины капитальных вложений в реализацию мероприятий, предусмотренных Программой по району, и источники их финансирования приведены ниже.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12 % от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории городского поселения, в том числе к системам:теплоснабжения – 5%;холодного водоснабжения и водоотведения – 5%;очистки сточных вод – 2%.

Мероприятия по газоснабжению

АО «Газпром газораспределение Брянск» планирует выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов в рп. Климово

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2034 г.г. |
| Газоснабжение |  | руб. | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Технологическое присоединение объектов: |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия в сфере электроснабжения

Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск планирует выполнение работ в сфере электроснабжения рп. Климово

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2034 г.г. |
| Электроснабжение |  | руб. | 1398000,0 | 98000,64 | 101000,60 | 104000,65 | 107000,79 | 987000,27 |
| 1 | Эксплуатация (ППР) | руб. | 1398000,0 | 98000,64 | 101000,60 | 104000,65 | 107000,79 | 987000,27 |

Мероприятия в сфере обращения с ТКО

ОАО «Чистая планета» планирует выполнение работ в сфере экологии (Приложение № 10.1. к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 13 марта 2018 г. № 100-п)

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2034 г.г. |
| Обращение с ТКО |  | руб. | - | - | - | 30240000,0 | - | - |
| 1 | Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Климовском районе | руб. | - | - | - | 30240000,0 | - | - |

Администрация Климовского района предоставляет мероприятия и необходимые денежные средства для разработки комплексной программы инфраструктуры в рп. Климово на 2022-2026г.г. за счет средств бюджета МО Климовское городское поселение Климовского муниципального района Брянской области

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

МУП «Климовский районный водоканал» планирует выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов в сфере водоснабжения в рп. Климово

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2034 г.г. |
| Водоснабжение |  | руб. | 39 425167,12 | 13 763 493,92 | - | - | - | - |
| 1 | Реконструкция водоснабжения по ул. Московская, ул. Гагарина в рп. Климово Климовского района Брянской области | руб. |  | 13 763 493,92 | - | - | - | - |

МУП «Благоустройство» планирует выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов в сфере водоотведения в рп. Климово:

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2034 г.г. |
| Водоотведение |  | руб. | - | 1 494 020,23 | 7 854 200,05 | 400 000,0 | 300 000,0 | 100 000,0 |
| 1 | Капитальный ремонт в здании КНС по ул. Полевой в нп Климово Климовского района Брянской области | руб. | - | 900 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт в здании КНС по ул. Некрасова в нп Климово Климовского района Брянской области | руб. | - | 594 020,23 |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение специализированной техники: вакуумная машина на шасси а/м МАЗ 5340 | руб. |  |  | 7 854 200,05 |  |  |  |
| 4 | Ремонт канализационной сети (замена канализационных труб с установкой дополнительных канализационных колодцев и ремонт действующих) | руб. |  |  | - | 400 000,0 | 300 000,0 | - |
| 5 | Строительств очистных сооружений | руб. | - | - | - | - | - | 100 000,0 |

Мероприятия в сфере бытового обслуживания населения услугами бань

МУП «Благоустройство» планирует выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту следующих объектов в сфере водоотведения в рп. Климово:

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027–2034 г.г. |
|  |  | руб. | - |  | 473000,7 | - | - | - |
| 1 | Капитальный ремонт бани по ул. Полевая в рп Климово Брянской области | руб. |  |  | 473000,7 | - | - | - |

Мероприятия в сфере обращения с ТКО

МУП «Благоустройство» планирует выполнение работ в сфере обращения с ТКО

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027–2034 г.г. |
| Обращение с ТКО |  | руб. | 12 823 333,33 | 16 265 842,71 | 15 245 799,95 | 800000,0 | - | - |
| 1 | Приобретение специализированной техники: Поставка мусоровоза | руб. | - | 7 842 587,33 | - | - | - | - |
| 2 | Приобретение специализированной техники: Поставка погрузчика универсального АМКОДОР 332С4 | руб. |  | 5 573 490,00 |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение специализированной техники: Поставка трактора "БЕЛАРУС 82.1" | руб. |  | 2 259 765,38 |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение специализированной техники: Поставка машины газонокосильной | руб. |  | 590 000,00 |  |  |  |  |
| 5 | Приобрести контейнеры для сбора ТКО, объём – 1,1м.куб, толщина стенок контейнера2,5–3мм – 300 шт. | руб. | 700000,0 |  |  | 700000,0 | - | - |
| 6 | Оборудовать контейнерные площадки | руб. | 200000,0 |  |  | 100000,0 | - | - |
| 7 | Приобретение специализированной техники: Поставка комбинированной дорожной машины | руб. | 11 923 333,33 | - | - | - | - | - |
| 8 | Приобретение специализированной техники: Поставка специализированного автомобиля на базе полноприводного шасси Урал-4320 КМУ | руб. |  |  | 15 245 799,95 |  |  |  |

ООО «ЭкопромКлимово» планирует выполнение работ в сфере обращения с ТКО

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027–2034г.г. |
| Обращение с ТКО |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

Мероприятия в сфере электроснабжения

Администрация Климовского района планирует выполнение работ в сфере электроснабжения рп. Климово

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2034 г.г. |
| Электроснабжение |  | руб. | 500 000,0 | 1000000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | - |
| 1 | Поставка электротоваров для уличного освещения в рп Климово Брянской области | руб. | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | - |
| 2 | Строительство линии ВЛ-04 КВт по ул. 8 Марта в рп Климово Брянской области | руб. | - | 500 000,0 | - |  |  |  |

Мероприятия в сфере теплоснабжения

План замены ветхих сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго» на 2022-2025г.г.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость работ | Сроки выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027–2034 г.г. |
| Теплоснабжение |  | руб. | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 4 684 654,1 | 200 000,0 | - |
| 1 | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу Брянская обл. рп Климово, пл. Ленина, 1 (Обвязка котлов и насосов) | руб. | - | - | - | 868 990,11 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу Брянская область рп Климово, пл. Ленина, 1 (ХВО) | руб. | - | - | - | 595 854,40 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу Брянская обл. Климовский район, с. Чуровичи, ул. Школьная, 37 (Обвязка котлов и насосов) | руб. | - | - | - | 922 612,92 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу Брянская область Климовский район, с. Чуровичи, ул. Школьная, 37 (ХВО) | руб. | - | - | - | 598 202,80 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу Брянская обл. Климовский район, с. Каменский Хутор, ул. Ленина, 111 (Обвязка котлов и насосов) | руб. | - | - | - | 908 054,36 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу Брянская область Климовский район, с. Каменский Хутор, ул. Ленина, 111 (ХВО) | руб. | - | - | - | 590 939,51 |  |  |
| 7 | Замена ветхих тепловых сетей по рп. Климово, протяженностью 0,6 км | руб. | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | - |

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. МОНИТОРИНГ И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ

Целью мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных программой. Мониторинг программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Климовского муниципального района Брянской области предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка программы. Решение о корректировке программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

7.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы. Система управления ПКР включает организационную схему управления

реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу. Структура системы управления программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий программы.

Основным принципом реализации программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется муниципальным заказчиком –координатором программы по годам в течение всего срока реализации программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе представляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = --------------------------- , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = -------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПiБРФi

ЭПi = ---------- ; ЭФi = -------------- , где:

ЦИПiЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Система ответственности

Организационная структура управления программой базируется на существующей системе местного самоуправления Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области. Общее руководство реализацией программы осуществляется главой администрации Климовского района. Контроль за реализацией программы осуществляют органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Климовский районный Совет народных депутатов и Совет народных депутатов пгт Климово, в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса. Реализация программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в программу. Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Климовского муниципального района Брянской области.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного и утвержденного исполнительным органом местного самоуправления. Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);

4. Федеральный закон РФ от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

8. Постановление Правительства России от 23.05.2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

9. Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

10. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;

11. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

12. Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;

13. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

14. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

15. СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

16. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

17. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;

18. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

19. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

20. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003 г.;

21. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.;

22. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808;

23. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.;

24. Корректировочный генеральный план Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области, том1.

ПРИЛОЖЕНИЯ